Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВГБ -УЭТМ®-35

с полимерными изоляторами и встроенными трансформаторами тока.

| Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |
| Дата заполнения заявки: |  |
| Наименование энергообъекта – места установки выключателя: |  |
|  | (электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых изделий, шт.

| Выключатель элегазовый баковый ВГБ-35, шт. |  |
| --- | --- |
| Приставка пружинная, шт. |  |

Примечание: пружинная приставка предназначена для динамического включения выключателя при отсутствии электропитания вторичных цепей.

- Параметры выключателя ВГБ-35, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 | УХЛ1 |
| Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (см. рис.1): | Стандартное размер Б: 850 мм; размер В: 2540 мм; размер С: 260 мм. | Специальное размер Б: 1350 мм; размер В: 3040 мм; размер С: 760 мм. |

- Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)

| Исполнение привода | Наименование параметра | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| исп. 1 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 | = 110 |
| исп. 2 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В | ~ 220 | - |
|  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В | = 220 | - |
| исп. 3 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | ~ 220 | - |
|  | Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В | = 220 | ~220 | = 110 |
|  | Токовые электромагниты YAA на ток, А | 5 | 3 |
| исп. 4 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 | = 110 |

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Отметить требуемую комплектацию:

- Вариант комплектации № 776-07

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 200/5 | 0,5/30 | 10 | 100/5 | 0,5/15 | 10 | 75/5 | 0,5/7,5 | 10 | 50/5 | 0,5/3 | 10 |
| ТА2 | 200/5 | 0,5/30 | 10 | 100/5 | 0,5/15 | 10 | 75/5 | 0,5/7,5 | 10 | 50/5 | 0,5/3 | 10 |
| ТА3 | 200/5 | 10Р/30 | 6 | 100/5 | 10Р/20 | 4 | 75/5 | 10Р/20 | 3 | 50/5 | 10Р/10 | 4 |
| ТА4 | 200/5 | 10Р/30 | 6 | 100/5 | 10Р/20 | 4 | 75/5 | 10Р/20 | 3 | 50/5 | 10Р/10 | 4 |

- Вариант комплектации № 776-08

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,5/30 | 14 | 300/5 | 0,5/30 | 15 | 200/5 | 0,5/20 | 18 | 150/5 | 0,5/10 | 8 |
| ТА2 | 600/5 | 0,5/30 | 14 | 300/5 | 0,5/30 | 15 | 200/5 | 0,5/20 | 18 | 150/5 | 0,5/10 | 8 |
| ТА3 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 7 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 5 |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 7 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10P/30 | 5 |

* По согласованию с заказчиком допускаются поставки с номинальной нагрузкой 10 ВА.

- Вариант комплектации № 776-09

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 0,2S/30 | 11 | 300/5 | 0,2S/10 | 15 | 200/5 | 0,2S/5 | 18 | 150/5 | 0,5S/10 | 8 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2S/30 | 11 | 300/5 | 0,2S/10 | 15 | 200/5 | 0,2S/5 | 18 | 150/5 | 0,5S/10 | 8 |
| ТА3 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 7 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10Р/20 | 5 |
| ТА4 | 600/5 | 10P/30 | 14 | 300/5 | 10P/30 | 7 | 200/5 | 10P/30 | 5 | 150/5 | 10Р/20 | 5 |

- Вариант комплектации № 776-02

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 1000/5 | 0,2S/50 | 4 | 800/5 | 0,2S/50 | 3 | 600/5 | 0,2S/30 | 4 | 400/5 | 0,2S/10 | 6 |
| ТА2 | 1000/5 | 0,2S/50 | 4 | 800/5 | 0,2S/50 | 3 | 600/5 | 0,2S/30 | 4 | 400/5 | 0,2S/10 | 6 |
| ТА3 | 1000/5 | 10P/30 | 14 | 800/5 | 10P/20 | 17 | 600/5 | 10P/20 | 13 | 400/5 | 10P/20 | 9 |
| ТА4 | 1000/5 | 10P/30 | 14 | 800/5 | 10P/20 | 17 | 600/5 | 10P/20 | 13 | 400/5 | 10P/20 | 9 |

Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте в разделе - варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

4.5. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, на необходимое количество трансформаторов, остальные параметры будут подобраны производителем.

Расположение трансформаторов на вводах полюса:

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.

ИД 247581